## 様式第２９
様式第２９（第２６条関係）
地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書
年 月 日
稲沢市長 殿
届出者 住 所
氏 名
電 話
| 設 置 者 | 住 所
氏 名
| 製造所等の別 |  |  | 貯蔵所又は
取扱所の区分
| 設置の許可年月日 |  | 年 月 日 第 号
及び許可番号
設置場所
在庫管理に従事する者の
職務及び組織
在庫管理に従事する者に
対する教育
在庫管理の方法
危険物の漏れが確認され
た場合にとるべき措置
その他必要な事項
| ※ 受 付 欄 |  | ※ 備 考
（注）１ 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

## 記載例
| 様式第２９（第２６条関係） |  |  |  | （ 記 載 例 ）
地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書
○○年○○月○○日
稲沢市長 殿
|  |  | 届出者 住 所 | ○○市○○町○○丁目○番○号
|  |  | 氏 名 | ○○○株式会社 代表取締役 ○○○○
|  |  | 電 話 | ○○○○（○○）○○○○
| 設 置 者 | 住 所 | ○○市○○町○○丁目○番○号
|  | 氏 名 | ○○○株式会社 代表取締役 ○○○○
| 製造所等の別 |  | 取扱所 | 貯蔵所又は | ○○取扱所
取扱所の区分
| 設置の許可年月日 |  | ○○年 ○○月 ○○日 第 ○○○ 号
及び許可番号
| 設置場所 |  | ○○市○○町○○丁目○番○号
| 在庫管理に従事する者の |  | 別紙のとおり
職務及び組織
| 在庫管理に従事する者に |  | 別紙のとおり
対する教育
| 在庫管理の方法 |  | 別紙のとおり
| 危険物の漏れが確認され |  | 別紙のとおり
た場合にとるべき措置
その他必要な事項
| ※ 受 付 欄 |  | ※ 備 考
（注）１ 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

## 点検実施計画書
点 検 実 施 計 画 書
１ 点検実施体制
点検実施に当たり、在庫管理に係る点検が適正に実施される体制を整えるため、責任者及び正、
副の点検実施者を定めなければならない。
点検実施者（正）
点検責任者 | [5 empty] | 氏名（ ）
氏名（ ） | [5 empty] | 点検実施者（副）
氏名（ ）
２ 在庫管理の対象設備
点検管理の対象設備を下記に記載する。
● 地下タンク
タンク№ |  | 油 種 名 |  | 容 量 |  |  | 構 造 |  | タンクの種類
|  |  |  | kℓ |  |  | 一重殻 ・ 二重殻
|  |  |  | kℓ |  |  | 一重殻 ・ 二重殻
|  |  |  | kℓ |  |  | 一重殻 ・ 二重殻
|  |  |  | kℓ |  |  | 一重殻 ・ 二重殻
|  |  |  | kℓ |  |  | 一重殻 ・ 二重殻
|  |  |  | kℓ |  |  | 一重殻 ・ 二重殻
● 漏えい検査管
№１～№ |  |  | 合計本数： |  |  | 本
３ 点検実施体制に関与する者への教育体制
点検責任者は、点検実施者に対して以下の教育を実施するものとする。
対象者 | 実施時期 |  | 内 容
点検実施者 | １回／年 点検実施者が交代した場合は、随時実施する。 |  | （１）点検義務等に関する基本的事項
・点検実施計画書の意義・目的の理解
・点検管理に関する消防法の理解
・点検管理の対象となる設備の理解
（２）在庫管理の点検方法及び記入方法
（３）漏えい検査管の点検方法及び記入方法
（４）異常時の対応
・異常の判断基準の理解
・異常時対応手順の理解
４ 点検方法
（１）漏えい検査管による確認に加えて、危険物の貯蔵または取扱い数量の１／１００以上
の精度で在庫管理を行うことにより、１週間に１回以上危険物の漏れを確認する。
（２）漏えい検査管点検方法
・専用工具またはプライヤー等を使い、蓋を開ける。
・漏えい検査管内に３～５m程度の金属製巻尺または棒を挿入し、金属製巻尺等に油分
が付着していないか臭いまたは目視で確認する。
（３）在庫管理の方法
① 在庫管理を実施する際の在庫量の測定方法は、それぞれ下記の測定機器・器具を用い
て行うこと。
●遠隔式液面計
・地下タンクに内蔵された液面感知装置と屋内に設置された液面表示装置が有線または
無線で遠隔通信されていることから、屋内の液面表示装置の数値を読み取り、在庫量
を計測する。
・計測したデータは、必要に応じプリントアウト（印刷）して確認することができる。
●タンク直上式液面計
・地下タンク上部に設置された液面計測器の数値を読み取り、在庫量を計測する。
・計測に当たっては、液面計が設置されているタンク上部マンホールを開け、液面計の
数値を直接読み取る。
・読み取り誤差がでないように、必ず液面計の真上から計器の数値を確認すること。
●検尺棒
・検尺棒は、タンク容量に対して１／１００以上の精度の目盛りが刻まれたものを使用
する。
（例：１０kℓタンクの場合は、最小目盛り１００ℓで刻まれたものを使用する。）
・タンク上部マンホール内に設置されている検尺口を開け、専用の検尺棒を地下タンク
の底板に当たるまで静かに挿入し、速やかに引き上げ、検尺棒に付着した油の位置を
読み取り、在庫量を計測する。（なお、検尺棒の液面付近に、油に反応（変色）する
薬剤を塗布して計測すると、より読み取りやすく、正確に計測できる。）
・ローリー荷卸し時や直後は、地下タンクの液面がゆれているので、在庫量の計測は行
わない。
・在庫量の読み取りは、検尺棒に付着した油の位置を読み取ることとするが、付着した
油の位置が目盛りと目盛りの間にある場合は、目測で目盛り間を１０等分して読み取
るようにする。
（例：１０kℓタンクで、５，１００ℓと５，２００ℓの間に、付着した油の位置がある
場合に、その位置がほぼ中間であれば、５，１５０ℓと読み取る。）
② 在庫管理は別紙「地下貯蔵タンク在庫と漏えい検査管点検表」等に記入する。
５ 異常の判断
（１）在庫管理時の異常
週１回以上実施する在庫管理において著しい増減が発生した場合は異常と判断する。
（２）漏えい検査管点検時の異常
漏えい検査管から著しい油臭がするか、または挿入した金属製巻尺等に著しい油分の
付着が認められた場合は異常と判断する。
６ 異常時の対応
|  | ①報告 |  |  | ②依頼
|  |  |  | ③異常箇所の特定 |  |  |  | 申請 | 許可
②報告
①点検実施者は常時「５異常の判断」に記されている異常が疑われた場合は、速やかに
点検責任者に報告する。
②報告を受けた点検責任者は、点検実施者から報告された「異常の疑い」が油漏えいに
よる異常であると判断された場合は、速やかに稲沢市消防本部に報告するとともに、
専門業者に点検を依頼する。
③専門業者より異常の報告を受けた場合は、稲沢市消防本部と相談のうえ、適切な修理・
取替を計画し、申請、許可を受け、速やかに復旧工事を実施する。
異常の疑い
（点検実施者）
異常の判断
（点検責任者）
詳細検査
（専門業者）
④修理取替
稲沢市消防本部

## 点検表
地下貯蔵タンク在庫と漏えい検査管点検表
タンク№（ ） |  | 油種（ ） |  | タンク容量（ ℓ） |  |  | 記録責任者（ ）
年 月 | 検査管 の点検 | 営業前の 実在庫量 | ローリー からの 受入数量 | 計量機か らの販売 数量(使 用数量) | 計算 在庫量 | 営業（業 務）終了 後の実 在庫量 | 本日の 増減 | 計量機か らの販売 量累計 (使用数 量累計) | 増減量 の累計 | 累計 増減率
| 異常の 有 無 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ | Ｈ | Ｉ
|  | 前日のＥ |  |  | Ａ＋Ｂ－Ｃ |  | Ｅ－Ｄ | 前日のＧ＋Ｃ | 前日のＨ＋Ｆ | (Ｈ÷Ｇ)％
1日（ ） | 有 無
2日（ ） | 有 無
3日（ ） | 有 無
4日（ ） | 有 無
5日（ ） | 有 無
6日（ ） | 有 無
7日（ ） | 有 無
8日（ ） | 有 無
9日（ ） | 有 無
10日（ ） | 有 無
11日（ ） | 有 無
12日（ ） | 有 無
13日（ ） | 有 無
14日（ ） | 有 無
15日（ ） | 有 無
16日（ ） | 有 無
17日（ ） | 有 無
18日（ ） | 有 無
19日（ ） | 有 無
20日（ ） | 有 無
21日（ ） | 有 無
22日（ ） | 有 無
23日（ ） | 有 無
24日（ ） | 有 無
25日（ ） | 有 無
26日（ ） | 有 無
27日（ ） | 有 無
28日（ ） | 有 無
29日（ ） | 有 無
30日（ ） | 有 無
31日（ ） | 有 無
月間累計
※各累計の数字は原則毎日計算する。１週間に１回累計の計算を行う場合には、毎週決まった曜日に行う。
＜注＞漏えい検査管の点検は１週間に１回以上の点検を行い記録する。

## 点検表記載例
地下貯蔵タンク在庫と漏えい検査管点検表 （ 記 載 例 ）
タンク№（１） |  | 油種（ガソリン） |  | タンク容量（ 9,600 ℓ） |  |  | 記録責任者（ ○○課 ○○○○ ）
○年 ○月 | 検査管 の点検 | 営業前の 実在庫量 | ローリー からの 受入数量 | 計量機か らの販売 数量(使 用数量) | 計算 在庫量 | 営業（業 務）終了 後の実 在庫量 | 本日の 増減 | 計量機か らの販売 量累計 (使用数 量累計) | 増減量 の累計 | 累計 増減率
| 異常の 有 無 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ | Ｈ | Ｉ
|  | 前日のＥ |  |  | Ａ＋Ｂ－Ｃ |  | Ｅ－Ｄ | 前日のＧ＋Ｃ | 前日のＨ＋Ｆ | (Ｈ÷Ｇ)％
1日（月） | 有 無 | 5700 |  | 1200 | 4500 | 4510 | 10 | 1200 | 10 | 0.83333
2日（火） | 有 無 | 4510 |  | 1150 | 3360 | 3320 | -40 | 2350 | -30 | -1.2766
3日（水） | 有 無 | 3320 | 7000 | 1020 | 9300 | 9350 | 50 | 3370 | 20 | 0.59347
4日（木） | 有 無 | 9350 |  | 1350 | 8000 | 8000 | 0 | 4720 | 20 | 0.42373
5日（金） | 有 無 | 8000 |  | 1200 | 6800 | 6790 | -10 | 5920 | 10 | 0.16892
6日（土） | 有 無 | 6790 |  | 1050 | 5740 | 5710 | -30 | 6970 | -20 | -0.28694
7日（日） | 有 無 | 5710 |  | 1000 | 4710 | 4730 | 20 | 7970 | 0 | 0
8日（月） | 有 無 | 4730 |  | 980 | 3750 | 3740 | -10 | 8950 | -10 | -0.11173
9日（火） | 有 無 | 3740 |  | 950 | 2790 | 2800 | 10 | 9900 | 0 | 0
10日（水） | 有 無 | 2800 | 6000 | 1350 | 7450 | 7440 | -10 | 11250 | -10 | -0.088889
11日（木） | 有 無 | 7440 |  | 1340 | 6100 | 6140 | 40 | 12590 | 30 | 0.23828
12日（金） | 有 無 | 6140 |  | 1050 | 5090 | 5050 | -40 | 13640 | -10 | -0.073314
13日（土） | 有 無 | 5050 |  | 1060 | 3990 | 3980 | -10 | 14700 | -20 | -0.13605
14日（日） | 有 無 | 3980 |  | 1260 | 2720 | 2740 | 20 | 15960 | 0 | 0
15日（月） | 有 無 | 2740 |  | 1330 | 1410 | 1400 | -10 | 17290 | -10 | -0.057837
16日（火） | 有 無 | 1400 | 7000 | 1200 | 7200 | 7230 | 30 | 18490 | 20 | 0.10817
17日（水） | 有 無 | 7230 |  | 1010 | 6220 | 6210 | -10 | 19500 | 10 | 0.051282
18日（木） | 有 無 | 6210 |  | 1220 | 4990 | 4950 | -40 | 20720 | -30 | -0.14479
19日（金） | 有 無 | 4950 |  | 1030 | 3920 | 3960 | 40 | 21750 | 10 | 0.045977
20日（土） | 有 無 | 3960 |  | 1330 | 2630 | 2640 | 10 | 23080 | 20 | 0.086655
21日（日） | 有 無 | 2640 | 7000 | 1530 | 8110 | 8080 | -30 | 24610 | -10 | -0.040634
22日（月） | 有 無 | 8080 |  | 1300 | 6780 | 6770 | -10 | 25910 | -20 | -0.07719
23日（火） | 有 無 | 6770 |  | 1200 | 5570 | 5570 | 0 | 27110 | -20 | -0.073774
24日（水） | 有 無 | 5570 |  | 1060 | 4510 | 4480 | -30 | 28170 | -50 | -0.17749
25日（木） | 有 無 | 4480 |  | 1200 | 3280 | 3300 | 20 | 29370 | -30 | -0.10215
26日（金） | 有 無 | 3300 |  | 1250 | 2050 | 2100 | 50 | 30620 | 20 | 0.065317
27日（土） | 有 無 | 2100 | 7000 | 990 | 8110 | 8100 | -10 | 31610 | 10 | 0.031636
28日（日） | 有 無 | 8100 |  | 980 | 7120 | 7060 | -60 | 32590 | -50 | -0.15342
29日（月） | 有 無 | 7060 |  | 1020 | 6040 | 6050 | 10 | 33610 | -40 | -0.11901
30日（火） | 有 無 | 6050 |  | 1200 | 4850 | 4800 | -50 | 34810 | -90 | -0.25855
31日（水） | 有 無 | 4800 |  | 1300 | 3500 | 3530 | 30 | 36110 | -60 | -0.16616
月間累計 |  | Ｂ: 34000; Ｃ: 36110
※各累計の数字は原則毎日計算する。１週間に１回累計の計算を行う場合には、毎週決まった曜日に行う。
＜注＞漏えい検査管の点検は１週間に１回以上の点検を行い記録する。