## 1章
技術提案設計概要書
見積設計仕様書 | 見積設計図書
第１章 一般事項
第１節 各社概要
１．本社所在地
２．担当窓口
受入前室・受入室 ㎡ 1階
３．アフターサービス体制
４．資本金
５．設立年月日

## 2章
見積設計仕様書 | 見積設計図書
第２章 計画に関する基本的事項
第１節 性能保証値等
１．搬入し尿等の性状
(1) 搬入し尿等（除渣前）
し尿（搬入量：5kℓ/日）
pH 7.6
BOD 5,200㎎/ℓ
COD 3,400㎎/ℓ
SS 6,000㎎/ℓ
全窒素 1,900㎎/ℓ
受入前室・受入室 ㎡ 1階
塩素イオン 1,500㎎/ℓ
ノルマルヘキサン抽出物質 2,000mg/ℓ
難分解性COD 350㎎/ℓ
浄化槽汚泥（搬入量：123kℓ/日）
pH 7.0
BOD 3,400㎎/ℓ
COD 4,100㎎/ℓ
SS 10,000㎎/ℓ
全窒素 720㎎/ℓ
全リン 110㎎/ℓ
塩素イオン 190㎎/ℓ
ノルマルヘキサン抽出物質 1,300mg/ℓ
難分解性COD 83㎎/ℓ
(2) 混合後の性状（搬入量：128kℓ/日）
pH
BOD
COD
SS
全窒素
全リン
塩素イオン
ノルマルヘキサン抽出物質
難分解性COD
２．放流水量及び水質
(1) 放流水量
640㎥/日以下（希釈倍率5倍以下）
(2) 放流水水質
温度 45度未満
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び
硝酸性窒素含有量 380㎎/ℓ以下
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
生物化学的酸素要求量 600mg/ℓ未満
浮遊物質量 600mg/ℓ未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
鉱油類含有量 5mg/ℓ以下
動植物油脂類含有量 30mg/ℓ以下
よう素消費量 220mg/ℓ未満
難分解性COD 25mg/ℓ
２．騒音
朝 50dB以下
昼間 55dB以下
夕 50dB以下
夜間 45dB以下
３．振動
昼間 65dB以下
夜間 55dB以下
４．悪臭
（敷地境界線）
臭気指数 12
（排出口）
悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した
許容限度
５．残渣等の性状と処理方法
・助燃剤
水分70%以下に脱水後、場外搬出
（ごみ処理施設で有効利用）
・沈砂類
沈砂物は沈砂除去装置等で人の手に触れることなく衛生的
に除去し、場外搬出
・し渣
水分60％以下に脱水後、場外搬出（ごみ焼却施設)
第２節 維持管理計画
１．維持管理職員配置計画
(1) 作業者人数内訳
計
(2) 実作業人数
２．有資格者

## ３章
項 目 | 見積設計図書
第３章 前処理・脱水方式による処理設備
第１節 受入設備
１．受入設備
１）搬入し尿計量装置(ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ)
形式：4点支持ﾛｰﾄﾞｾﾙ
最大秤量： t程度
最小目盛： kg
積載台寸法：最大10tし尿等運搬車両が秤量可能な寸法
操作方法：ｶｰﾄﾞ式自動操作
数量：2 基
受入前室・受入室 ㎡ 1階
２）受入室
形式：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、自動扉付
数量：1 室
寸法：
自動ドア：
構造等：搬入業者用便所
（洋式[1]、小[1]、洗面台、清掃用流し）
３）受入口
形式：
数量：2基以上
材質：金属部SUS304、耐食性
口径：
４）沈砂槽
形式：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、水密密閉構造
有効容量： m3以上
数量： 槽
材質：槽内防食施工、槽内配管耐食性
５）沈砂除去設備
(1)形式：真空吸引式
(2)真空ポンプ
形式：
能力： m3/分
数量： 基
(3)沈砂洗浄タンク
容量： m3
数量： 基
材質：SUS304
(4)真空タンク
容量： m3
数量： 基
材質：SUS304
(5)その他
形式：
能力：
数量： 基
材質：SUS304
６）受入槽
形式：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、水密密閉構造
有効容量： m3以上
数量： 槽
２．前処理設備
１）破砕機
形式：
能力： m3/時以上
数量： 台(交互運転)
運転時間：9:00～16:30までの6時間以内
材質：接液部耐食性、耐摩耗性
２）ドラムスクリーン
形式：ドラムスクリーン
能力： m3/時以上
目開き： mm程度
数量： 基
材質：主要部SUS
３）スクリュープレス
形式：スクリュープレス
能力： kg/時以上
数量： 基
材質：主要部SUS
４）し渣コンベヤ
形式：ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔまたはﾌﾗｲﾄｺﾝﾍﾞﾔ
能力： kg/時
数量： 基
材質：SUS304
５）し渣ホッパ
形式：
有効容量： m3
数量： 基
材質：SUS304
第２節 資源化（前脱水）設備
１．中継槽
形式：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、水密密閉構造
有効容量： m3以上
数量： 槽
材質：槽内防食施工、槽内配管耐食性
２．中継槽撹拌装置
形式：
能力： m3/分以上
数量： 台
材質：耐久性、耐食性
３．投入ポンプ
形式：
能力： m3/時
数量： 台(交互運転)
材質：接液部耐食性
４．汚泥調質装置
１）無機系調質剤注入装置（必要に応じて設置する。）
１）・１ 無機系調質剤貯槽
薬品名：
形式：
有効容量： m3
数量： 基
材質：FRP等
１）・２ 無機系調質剤注入ポンプ
形式：
能力： ℓ/分
数量： 台(交互運転)
材質：接液部耐薬品性
２）有機系調質剤注入装置（必要に応じて設置する。）
２）・１ 有機系調質剤溶解貯槽
薬品名：
形式：自動溶解式
有効容量： m3
数量： 基
材質：FRP等 耐薬品性
２）・２ 有機系調質剤溶解撹拌機
薬品名：
数量： 基
材質：接液部耐薬品性
２）・３ 有機系調質剤注入ポンプ
形式：
能力： ℓ/分
数量： 台(交互運転)
材質：接液部耐薬品性
３）凝集混和槽（必要に応じて設置する。）
形式：
有効容量： m3
数量： 槽
材質：接液部耐食性
４）凝集混和撹拌装置（必要に応じて設置する。）
形式：
数量： 基
材質：接液部耐食性
５．汚泥脱水機
形式：
能力： m3/時、及び kg-DS/時
数量： 基
脱水汚泥：含水率70％以下
６．助燃剤（脱水汚泥）コンベヤ
形式：
能力： kg/時
数量： 基
材質：SUS304
７．助燃剤ホッパ
形式：
有効容量： m3
数量： 基
材質：SUS304
８．脱水分離液貯留槽
形式：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、水密密閉構造
有効容量： m3以上
数量： 槽
材質：槽内防食施工、槽内配管耐食性
９．脱水分離液貯留槽撹拌装置
形式：
能力： m3/分以上
数量： 台
材質：耐久性、耐食性
１０．脱水分離液移送ポンプ
形式：
能力： m3/時
数量： 台(交互運転)
材質：接液部耐食性
第３節 希釈放流設備
１.簡易曝気設備
１）簡易曝気槽
形式：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、水密密閉構造
有効容量： m3以上
数量： 槽
材質：槽内防食施工
２）攪拌・曝気装置
形式：
能力： m3/分
数量： 台
材質：耐久性、耐食性
３）ｐＨ調整装置
（必要に応じて設置）
３）・１アルカリ貯槽（必要に応じて設置する。）
形式：
有効容量： m3以上
数量：1 槽
材質：FRP等 耐薬品性
４）アルカリ注入ポンプ（必要に応じて設置する。）
形式：
能力： ㎖/分
数量： 台(交互運転)
材質：接液部耐食性
５）沈殿槽（必要に応じて設置する。）
形式：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、水密密閉構造
有効容量： m3以上
数量： 1 槽
材質：槽内防食施工
６）沈殿槽汚泥掻寄機（必要に応じて設置する。）
形式：
数量： 基
材質：槽内配管耐食性
７）返送汚泥ポンプ（必要に応じて設置する。）
形式：
能力： m3/分
数量： 台(交互運転)
材質：接液部耐食性
８）余剰汚泥ポンプ
形式：
能力： m3/分
数量： 台(交互運転)
材質：接液部耐食性
２．希釈調整槽
形式：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、水密密閉構造
有効容量： m3以上
数量： 1 槽
材質：槽内防食施工、槽内配管耐食性
２．放流ポンプ
形式：
能力： m3/時
数量： 台(交互運転)
材質：接液部耐食性
第４節 取排水設備
１.取水ポンプ（No.2、No.3）
形式：
能力： m3/分以上
口径：
深さ：
数量： 台(交互運転)
材質：SUS製
２．希釈水受水槽
形式：鉄筋コンクリート、水密構造
有効容量： m3以上
数量： 槽
材質：防水施工
３．希釈水ポンプ
形式：
能力： m3/時
数量： 台(交互運転)
材質：接液部耐食性
３．各種ポンプ
形式：
能力： m3/時
数量： 台
材質：接液部耐食性
第５節 脱臭設備
１．臭気捕集箇所
高・中濃度臭気：
低濃度臭気：
２．脱臭方法
高・中濃度臭気：
低濃度臭気：
３．高・中濃度脱臭設備
生物脱臭、薬品洗浄、活性炭吸着などの組合わせた装置に
よる臭気処理が「第１章第５節１．性能保証事項」を遵守
でき、維持管理性が向上できること。
４．低濃度脱臭設備（活性炭吸着塔）
形式：
能力： m3/分
数量：1 基
材質：SS+FRPﾗｲﾆﾝｸﾞまたはFRP
空塔速度：0.3～0.5Nm/秒以下
接触時間：0.2～1.5秒以上
５．高・中濃度脱臭ファン
形式：
能力： m3/分
数量： 基
材質：FRP
６．低濃度脱臭ファン
形式：
能力： m3/分
数量： 基
材質：FRP

## 4章
項 目 | 見積設計図書
第４章 電気・計装設備
第１節 電気設備
１．受変電設備
１）高圧受変電設備
形式：鋼板製屋内自立閉鎖形
能力：6.6kV、60Hz
数量：1式
設置場所：電気室
受入前室・受入室 ㎡ 1階
２）主変圧器
形式：モールド形（高効率）
定格：連続
容量：施設に適合したもの
数量：1 式
設置場所：高圧受変電盤内
１次開閉器：真空遮断器
３）低圧主幹盤
形式：鋼板製屋内自立閉鎖形
数量：1 式
設置場所：電気室
４）変圧器(照明用)
形式：モールド形（高効率）
定格：連続
容量：施設に適合したもの
数量：1 式
設置場所：高圧受変電設備盤内または低圧主幹盤内
５）低圧進相コンデンサ
形式：集合形または単器形
容量：施設に適合したもの
数量：1 式
設置場所：低圧主幹盤内
６）柱上気中開閉器
形式：鋼板製屋外形(ZPD内蔵)方向性付
定格：施設に適合したもの
数量：1 式
設置場所：引込第1柱
２．動力施設
１）動力制御盤
形式：屋内、鋼板製自立閉鎖形
定 格：400V及び200V
数 量：1 式
設置場所：処理設備ごとにﾌﾞﾛｯｸ化、電気室または現場
２）現場操作盤
形式：屋内、屋外 スタンド形、壁掛形、自立形
数量：1 式
３）作業用電源箱
形式：屋内、屋外 スタンド形、壁掛形
定格：3相200V、単相100V
数量：1式
設置場所：保守用電源として機器近くに、ﾜﾝﾌﾛｱｰに1面程度
３．材料及び施工
高圧及び動力線：架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(EM-CE)
及び(EM-CET)
制御線：制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(EM-CEE)
接地線：耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)
第３節 計装設備
１．計装設備
１）計装機器
２）計装設備盤
２．監視制御設備
１）システム仕様
２）監視コントローラ 式
３）ﾌﾟﾛｾｽ入出力制御装置 式
４）ＬＣＤ監視制御装置 組
５）監視操作卓、椅子 式
６）周辺機器
(1)プリンタ 台
カラーレーザー(A3対応)
(2)汎用ﾐﾆUPS× 台
形式：
容量：施設に適合したもの
用途：ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ監視制御装置用、計装電源用
設置場所：
７）処理機能
８）運転管理用OA機器等
品名：ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
数量： 台
付属品：ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ(A3版対応) 台
９）監視装置(ITVもしくは、Webカメラ)
(1)カメラ
ｶﾒﾗ設置箇所：受入前室、受入室、ホッパ室、屋外の5箇所以上
形式：電動雲台、ｽﾞｰﾑ･ｶﾗｰ式
数量： 台
(2)監視操作卓
形式：
収納機器：ﾓﾆﾀｰTV 1台
その他 1台
数量： 台
設置場所：
１０）非常通報装置
通知数：8点以上
通報先：3ヶ所以上
停電補償：待機10時間以上で1回の通報動作が行えること。
数量：1式
１１）警報盤
形式：屋内鋼板製壁掛形
盤面取付機器：集合表示灯×1式
（故障表示は設備ごと表示）
数量： 面
設置場所：
３．材料及び施工
計装線：CEE-S
同軸ケーブル
通信ケーブル

## 5章
項 目 | 見積設計図書
第５章 土木、建築、その他工事
第１節 土木・建築工事
１．処理棟
１）構造概要及び外部仕上げ
構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、地下1階、地上2階
基礎：構造検討による
屋根：傾斜屋根、外観上配慮
外部仕上げ：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し 複層塗材(RE)
２）各室配置計画（計画面積及び配置を記入）
受入前室・受入室 ㎡ 1階
沈砂除去室 ㎡ 1階
ポンプ室 ㎡ 地下1階
ブロワ室 ㎡ 地下1階
前処理室 ㎡ 2階
脱水機室 ㎡ 2階
脱臭室 ㎡ 2階
ホッパ室 ㎡ 1階
電気室 ㎡ 2階
工作室 ㎡ 1階or2階
倉庫 ㎡ 1階or2階
その他
３）各室内部仕上げ
受入前室・受入室
沈砂除去室
ポンプ室
ブロワ室
前処理室
脱水機室
脱臭室
ホッパ室
電気室
工作室
倉庫
その他
４）水槽内部仕上げ
沈砂槽
受入槽
中継槽
脱水分離液貯留槽
希釈調整槽
希釈水受水槽
その他
２．管理用居室
１）各室配置計画
中央監視室・作業員控室
床面積 ㎡程度 1階
更衣室 床面積 ㎡程度 階
洗面所、便所 ㎡程度
1階 男子トイレ 大2(洋式)、小2、洗面台2、掃除用流し1
女子トイレ 大2(洋式)、洗面台2
多目的便所 大1(洋式)、洗面台1
業者 大2(洋式)、小2、洗面台1、清掃用流し1
2階 男子トイレ 大2(洋式)、小2、洗面台2、掃除用流し1
女子トイレ 大2(洋式)、洗面台2
浴室、脱衣室、洗濯室 ㎡程度
浴室：ｼｬﾜｰ専用ﾕﾆｯﾄ 2ｾｯﾄ 2階
脱衣室：脱衣箱、化粧洗面台
洗濯室：乾燥機付き全自動洗濯機 2 台
出入口・玄関ホール ㎡程度
湯沸室 ㎡程度 1階
書庫 中央監視室・作業員控室に隣接
工作室・倉庫 ㎡程度
２）各室内部仕上げ
中央監視室・作業員控室
更衣室
洗面所、便所
浴室
脱衣室、洗濯室
出入口・玄関ホール
湯沸室
書庫
廊下
階段
第２節 外構工事
１．土地造成工事
計画地盤高 T.P.＋15.0m
２．場内道路工事
場内道路幅員6m以上
その他管理用道路は幅員3m以上
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、雨水排水処理
３．場内整備工事
１）駐車場工事
普通乗用車5台程度
２）場内雨水排水工事
４．門・囲障工事
１）門柱工事
鉄筋コンクリート造
石張りまたはﾀｲﾙ仕上げ、銘板
２）門扉・囲障工事
門扉 カラーステンレス
囲障
５．植栽工事
既存道路と施設の間に、緩衝緑地帯を設ける。
敷地内は、芝生、植栽、花壇等での緑化を図る。
６．その他工事
１）上水道引込工事
２）監視モニター設置工事
３）出庫注意看板等設置工事

## 6章
項 目 | 見積設計図書
第６章 その他の設備
第１節 配管設備等
し尿系統
汚水系統
受入前室・受入室 ㎡ 1階
汚泥系統
給水系統
排水系統
薬注系統
空気系統
ダクト系統
油系統
第２節 予備品、工具類及び建物内備品等
１．予備品、工具類及び建物内備品等
第３節 説明用調度品等
１．説明用調度品
２．パンフレット等